## Адрессация шины 1
Тип сообщения | Устройство | Идентификатор | Содержание
NMT 0x000 управление сетью
…
SYNC 0x080 | Широкое вещание | 0x080 | Синхронизация со всеми устройствами
EMCY 0x080 события | КК 0x17 | 0х097 | Изменение состояния
…
TIME 0x100 | Широкое вещание | 0x100 | Дата и время
PDO TX 1 0x180 состояния | СКИ 0x16 | 0х196 | Состояние изоляции
| КК 0x17 | 0х197 | Состояние ячеек
| БУП 0х18 | 0х198 | Состояние преобразователя
…
PDO RX 1 0x200 установки | СКИ 0x16 | 0х216 | Обратная связь в СКИ
| КК 0x17 | 0х217 | Объем передаваемых данных
| БУП 0х18 | 0х218 | Установка режима работы преобразователя
| ПУСК 0х19 | 0х219 | Установка режима работы байпасса
| СО 0х1А | 0х21А | Установка мощности вращения вентиляторов и состояния шиберов
…
PDO TX 2 0x280 данные | СКИ 0x16 | 0х296 | Данные по изоляции
| КК 0x17 | 0х297 | Парсинг данных
| БУП 0х18 | 0х298 | Данные о работе
| ПУСК 0х19 | 0х299 | Текущий режим работы ключа и состояние ошибки
| СО 0х1А | 0х29А | Вращение вентиляторов и состояние шиберов
…
PDO RX 2 0x300
…
PDO TX 3 0x380
…
PDO RX 3 0x400
…
PDO TX 4 0x480
…
PDO RX 4 0x500
…
SDO TX 0x580 настройка (ответ) | СКИ 0x16 | 0х596 | Обратная связь по принятой настройке
…
SDO RX 0x600 настройка (приказ) | СКИ 0x16 | 0х616 | Настройка граничных значений
…
Heartbeat 0x700
…

## Содержание шины 1
Устройство | Кадр ID |  | Байт | Описание | Кодирование | Значение
BMS IMD Система контроля изоляции ID 0x16 | СОСТОЯНИЯ 100 мс | 0x180+COBID (по умолчанию 0x196) | 0 | INSULATION_STATUS статус изоляции |  | 0 – NO_DATA (нет данных о сопротивлении изоляции);
1 – OK (сопротивление изоляции в норме);
2 – WARNING (предупреждение о низком сопротивлении изоляции; сопротивление изоляции меньше уровня WARNING_RESISTANCE, но больше уровня ALARM_RESISTANCE);
3 – ALARM (сообщении об аварийно-низком сопротивлении изоляции; сопротивление изоляции меньше уровня ALARM_RESISTANCE).
|  |  | 1 | INTERNAL_ERROR статус внутренней ошибки | битовое поле | 1-й бит – LOW_BUS_VOLTAGE_ERROR (низкое напряжение батареи);
2-й бит – TIMEOUT_ERROR (тайм-аут переходного процесса измерения);
3-й бит – ANOMALY_ERROR (аномальное состояние между плюсовой и минусовой шиной батареи и шасси, может указывать на периодический контакт шин батареи с шасси);
4-й бит – SELF_TEST_ERROR (ошибка самопроверки);
|  |  | 2 | STATE состояние работы |  | 0 – NOT_WORKING (устройство не работает);
1 – WORKING (устройство работает);
2 – CRITICAL_FAULT (критический сбой в работе устройства).
| ДАННЫЕ 100 мс | 0x280+COBID (по умолчанию 0x296) | 0 | RESISTANCE_CALCULATED флаг расчёта сопротивления изоляции |  | 0 – значения сопротивлений изоляции не рассчитаны;
1 – значения сопротивлений изоляции рассчитаны.
|  |  | 1\2 | RESISTANCE_PLUS изоляция между «плюсом» шины питания и шасси | 1кОм/ед little-endian | 0 – минимальное сопротивление
10000 – максимальное сопротивление
|  |  | 3\4 | RESISTANCE_MINUS изоляция между «минусом» шины питания и шасси | 1кОм/ед little-endian | 0 – минимальное сопротивление
10000 – максимальное сопротивление
|  |  | 5 | BUS_VOLATGE_ CALCULATED флаг расчёта напряжения шины питания |  | 0 – значение напряжения не рассчитано;
1 – значение напряжения рассчитано.
|  |  | 6\7 | BUS_VOLTAGE напряжение шины питания | 0,1В/ед little-endian
| КОМАНДЫ 100 мс | 0x200+COBID (по умолчанию 0x216) | 0 | ALLOW_WORK команда разрешения работы устройства |  | 0 – запрет работы;
1 – разрешение работы.
|  |  | 1 | FORCE_SELFTEST команда принудительной самодиагностики |  | 0 – запуск самодиагностики по внутреннему алгоритму;
1 – принудительный запуск самодиагностики (если активно, то выполняется только самодиагностика).
| НАСТРОЙКА 100 мс | 0x600+COBID (по умолчанию 0x616) | 0 | Начало записи по протоколу CANopen SDO |  | 0x2B
|  |  | 1\2 | Код команды 0x4010 | little-endian | 0x1040
|  |  | 3 | Установка ALARM_RESISTANCE |  | 0x01
|  |  |  | Установка WARNING_RESISTANCE |  | 0x02
|  |  | 4\5 | Запись значения сопротивления | DEC to HEX little-endian | 0x2C01 - 300 кОм (0x012C), например
0x0032 - 50 кОм
| ОТВЕТ НА НАСТРОЙКУ | 0x580+COBID (по умолчанию 0x596) | 0 | Ответ на запись по протоколу CANopen SDO |  | 0x60
|  |  | 1\2 | Код команды 0x4010 | little-endian | 0x1040
|  |  | 3 | Код принимаемой установки ALARM_RESISTANCE или WARNING_RESISTANCE |  | 0x01 - если ALARM_RESISTANCE
0x02 - если WARNING_RESISTANCE
Контроллер конденсаторов ID 0x17 | СОСТОЯНИЯ 50 мс | 0x180+COBID (по умолчанию 0x197) | 0 | DEVICE STATUS состояние работы устройства |  | 0 – NO_DATA;
1 – OK;
2 – WARNING;
3 – ALARM.
|  |  | 1 | SYSTEMS STATUS код состояния систем | битовое поле | 1-й бит - высокое напряжение на ячейке;
2-й бит - низкое напряжение на ячейке;
3-й бит - разбалансировка ячеек;
4-й бит - отсутствует связь с модулем измерения напряжения.
5-й бит - перегрев ячеек;
6-й бит - переохлаждение ячеек;
7-й бит - отсутствует связь с датчиком температуры.
| СОБЫТИЯ (ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ) | 0x080+COBID (по умолчанию 0x097) | 0 | EVENT TYPE код состояния систем |  | 1 - высокое напряжение на ячейке;
2 - низкое напряжение на ячейке;
3 - разбалансировка ячеек;
4 - отсутствует связь с модулем измерения напряжения.
5 - перегрев ячеек;
6 - переохлаждение ячеек;
7 - отсутствует связь с датчиком температуры.
|  |  | 1 | EVENT SOURCE источник события |  | 0 - модули напряжения
1 - датчики температур
|  |  | 2 | EVENT OBJECT объект события |  | номер модуля или датчика
| ДАННЫЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ (по запросу) | 0x280+COBID (по умолчанию 0x297) | 0 | INDEX номер парсинга |  | 1-й бит - 0 - парсинг значений напряжений ячеек / 1 - парсинг значений температур ячеек
2-8-й биты - номер парсинга
|  |  | 1\7 | DATA парсинг данных | 1В/ед 1°С/ед прямой код | передаваемое значение на байт
| ЗАПРОСЫ | 0x200+COBID (по умолчанию 0x217) | 0 | DATA REQUEST запрос на отправку данных |  | 0 - запрс на отправку состояний
1 - запрос на полный парсинг данных
2 - запрос на повтор определенного кадра парсинга напряжения
3 - запрос на повтор определенного кадра парсинга температуры
|  |  | 1 | FRAME REQUEST номер повторно запрашиваемого кадра |  | номер запрашиваемого кадра
Блок управления преобразователем ID 0x18 | СОСТОЯНИЯ 100 мс | 0x180+COBID (по умолчанию 0x198) | 0 | STATE состояние работы |  | 0 - STATE_INIT (Исходное состояние преобразователя) 1 - STATE_PRECHARGE (Состояние, при котором преобразователь выполняет предзаряд фильтрующего конденсатора) 2 - STATE_IDLE (Состояние преобразователя, при котором ключи закрыты, фильтрующий конденсатор предзаряжен, не обнаружено ошибок. Ожидается команда заряда/разряда) 3 - STATE_CHARGE (Состояние, при котором преобразователь работает на заряд СК) 4 - STATE_DISCHARGE (Состояние, при котором преобразователь работает на разряд СК) 5 - STATE_DIRECT_CHARGE (Состояние, при котором СК напрямую подключены к сети для зарядка) 6- STATE_DIRECT_DISCHARGE (Состояние, при котором СК напрямую подключены к сети для разряда)
|  |  | 1 | ERROR_CODE Код ошибки преобразователя | битовое поле | 1-й бит - ERR_NONE (Ошибок не обнаружено) 2-й бит - ERR_OVERVOLTAGE (Ошибка по превышению напряжения) 3-й бит - ERR_UNDERVOLTAGE (Ошибка о недопустимо малом напряжении) 4-й бит - ERR_OVERCURRENT (Ошибка по превышению тока) 5-й бит - ERR_IGBT_DRIVER (Ошибка драйверов силовых ключей)
| ДАННЫЕ 100 мс | 0x280+COBID (по умолчанию 0x298) | 0/1 | OUTPUT_VOLTAGE Выходное напряжение | 10В/ед
|  |  | 2/3 | INPUT_VOLTAGE Входное напряжение
|  |  | 4/5 | OUTPUT_CURRENT Выходной ток | 10А/ед
|  |  | 6/7 | INPUT_CURRENT Входной ток
| КОМАНДЫ 50 мс | 0x200+COBID (по умолчанию 0x218) | 0 | REQUESTED_MODE Запрашиваемый режим работы |  | 0 - STATE_INIT (Исходное состояние преобразователя) 1 - STATE_PRECHARGE (Состояние, при котором преобразователь выполняет предзаряд фильтрующего конденсатора) 2 - STATE_IDLE (Состояние преобразователя, при котором ключи закрыты, фильтрующий конденсатор предзаряжен, не обнаружено ошибок. Ожидается команда заряда/разряда) 3 - STATE_CHARGE (Состояние, при котором преобразователь работает на заряд СК) 4 - STATE_DISCHARGE (Состояние, при котором преобразователь работает на разряд СК) 5 - STATE_DIRECT_CHARGE (Состояние, при котором СК напрямую подключены к сети для зарядка) 6- STATE_DIRECT_DISCHARGE (Состояние, при котором СК напрямую подключены к сети для разряда)
|  |  | 1 | TARGET_VOLTAGE Целевое значение напряжения | 10В/ед

## Адрессация шины 2
Устройство | Идентификатор | Содержание
БУВ | 0x001 | Местоположение и режим движения поезда
БУНЭ | 0х002 | Состояние накопителя энергии

## Содержание шины 2
Устройство | Кадр ID |  | Байт | Описание | Кодирование | Значение
БУВ | Данные поезда 100 мс | 0x001 | 0 | BATTERY MODE режим работы накопителя |  | 1 - автономный ход
2 - совместный ход
3 - автномный ход с разгонными участками
|  |  | 1 | TRAIN POSITION местоположение поезда |  | 1 - депо
2 - тоннель
3 - станция
|  |  | 3 | MOTION MODE режим движения поезда |  | 1 - ход
2 - выбег
3 - торможение
4 - экстренное торможение
|  |  | 4 | HANDLER POSITION положение рукоятки |  | 0-255 - от 0 до макс
БУНЭ | Состояние накопителя энергии 250 мс | 0x002 | 0 | SYSTEM STATUS статус всей системы |  | 0 - SYS_NO_DATA
1 - SYS_OK
2 - SYS_WARNING
3 - SYS_ALARM
|  |  | 1 | SUBSYSTEMS STATES состояния подсистем | битовое поле | 1-й бит - CVC_NO_DATA
2-й бит - CVC_WARNING
3-й бит - CVC_ALARM
4-й бит - CVC_HIGH_VOLT
5-й бит - CVC_LOW_VOLT
6-й бит - CVC_DISBALANCE
7-й бит - CVC_NO_VOLT_DATA
8-й бит - CVC_HIGH_TEMP
|  |  | 2 |  |  | 9-й бит - CVC_LOW_TEMP
10-й бит - CVC_NO_TEMP_DATA
11-й бит - CVC_LINK_LOST
12-й бит - IMD_NO_DATA
13-й бит - IMD_WARNING
14-й бит - IMD_ALARM
15-й бит - IMD_LOW_BUS_VOLTAGE_ERROR
16-й бит - IMD_TIMEOUT_ERROR
|  |  | 3 |  |  | 17-й бит - IMD_ANOMALY_ERROR
18-й бит - IMD_SELF_TEST_ERROR
19-й бит - IMD_NOT_WORKING
20-й бит - IMD_CRITICAL_FAULT
21-й бит - IMD_LINK_LOST
22-й бит - BUP_NO_DATA
23-й бит - BUP_OVERVOLTAGE
24-й бит - BUP_UNDERVOLTAGE
|  |  | 4 |  |  | 25-й бит - BUP_OVERCURRENT
26-й бит - BUP_IGBT_DRIVER_ERROR
27-й бит - BUP_LINK_LOST
28-й бит - MOTION_MODE_NO_DATA
29-й бит - TRAIN_LINK_LOST
30-й бит - RESERVE
31-й бит - RESERVE
32-й бит - RESERVE